建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：           合阳县金水小区供热工程

建设单位（盖章）：  合阳县城市建设投资开发有限公司

编制日期：                二〇二四年一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 合阳县金水小区供热工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 李庆 | 联系方式 | 19945229987 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市合阳县金水小区内 |
| 地理坐标 | 108度 08 分 52.32 秒， 34 度 12 分 38.7 秒 |
| 国民经济行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目行业类别 | 91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目申报情形 | (首次申报项目 (不予审批后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 727.8 | 环保投资（万元） | 27.9 |
| 环保投资占比（%） | 3.83% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是：项目已于2018年11月建设完成并投入使用。 | 用地（用海）面积（m2） | 4320 |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项类别。 专项评价类别 设置原则 本项目情况 是否需要设置专题 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目排放废气不含有毒有害污染物，无需开展大气专项评价。 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外），新增废水直排的污水集中处理厂 生活污水、锅炉排水经预处理后排入合阳县污水处理厂，属于间接排放，无需开展地表水专项评价。 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目不产生危险废物。无需开展环境风险专项评价。 否 生态 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不涉及取水口，无需开展生态专项评价。 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不涉及向海排放污染物，无需开展海洋专项评价。 否 由上表可知，项目无需开展专项评价。 |
| 规划情况 | / |
| 规划环境影响评价情况 | / |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，因此视为允许类；项目不属于国家发展改革委、商务部联合印发《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）内禁止项目。项目的建设符合国家相关产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）通知中，环评文件规范化要求中的规定：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 （1）“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。 根据本项目与渭南市生态环境管控单元分布示意图的对比结果，本项目位于渭南市重点管控单元，不涉及优先保护单元；项目实施过程中应落实《渭南市人民政府关于印发<渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（渭政发〔2021〕35号）重点管控单元的相关要求，项目与渭南市生态环境管控单元比对示意图如下图所示。 图1-1 项目与环境管控单元对照图 （2）“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 本项目位于重点管控单元，项目与渭南市“三线一单”分区管控方案对比结果见表1-1。 |
| 其他符合性分析 | 表1-1项目与渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案对比分析表 市 区县 环境管控单元名称 管控单元分类 单元要素属性 管控要求 项目情况 结论 渭南市 合阳县 陕西省渭南市合阳县重点管控单元 1 大气环境受体敏感重点管控区 大气环境布局敏感重点管控区 空间布局约束 大气环境受体敏感重点管控区： 1、严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2、加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。 本项目为热力生产和供应工程，不属于重污染企业及“两高”项目；项目燃料使用为天然气，为清洁能源；运行期产生各类污染物经采取符合环保要求的处理措施后，均能够达标排放、合理处置。 符合 污染物排放管控 大气环境受体敏感重点管控区： 1、区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2、控制机动车增速，推动汽车（除政府特种车辆外）全面实现新能源化。 3、加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 / 陕西省 陕西省 大气环境受体敏感重点管控区 大气环境布局敏感重点管控区 空间布局约束 1、执行国家法律法规对自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地的禁止性和限制性要求。 2、城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染严重企业须有序搬迁、改造入园（区）或依法 关闭。 3、禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 4、执行《市场准入负面清单（2019年版）》。 5、执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》。 本项目为热力生产和供应工程，符合《市场准入负面清单（2019年版）》及《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 符合 污染物排放管控 1、禁止新建燃煤集中供热站；有序淘汰排放不达标小火电机组；不再新建35蒸吨以下的燃煤锅炉；65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能改造；10万千瓦及以上燃煤火电机组全部实现超低排放。 本项目为热力生产和供应工程，燃料使用为天然气，为清洁能源。 符合 （3）“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据一图一表分析可知，本项目位于合阳县金水小区内，属于重点管控单元，项目建设满足管控单元在空间布局约束、污染物排放管控等管控维度的要求。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”相关要求。 3、相关规划符合性分析 项目与相关规划符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与各相关规划符合性分析一览表 规划名称 规划内容 本项目情况 符合性 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》陕政办发〔2021〕25号 统筹建立以细颗粒物和臭氧治理为核心、以氮氧化物和挥发性有机物综合整治为切入点的空气质量全面改善行动计划，明确控制目标、路线图和时间表，统筹考虑细颗粒物和臭氧污染区域传输规律和季节性特征，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化精细化协同管控，推动细颗粒物浓度持续下降，遏制臭氧浓度增长趋势，有效提升全省大气环境质量。 项目位于渭南市合阳县，属于重点区域，所属行业为热力生产和供应工程，项目锅炉使用天然气，为清洁能源。锅炉采用低氮燃烧措施，可达标排放。 符合 强化工业炉窑和锅炉全面管控。加快淘汰燃煤工业炉窑，加大不达标工业炉窑、煤气发生炉淘汰力度。对热效率低下、敞开未封闭、装备简易落后、自动化程度低、无组织排放突出、以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。推进工业炉窑全面达标排放，按照排污许可管理名录规定按期完成涉工业炉密行业排污许可证核发，已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。加大涉工业炉密类工业园区和产业集群的综合整治力度，有效提升产业发展质量和环保治理水平。巩固锅炉拆改成效，扎实推进燃煤锅炉淘汰。关中地区巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氯改造成果。陕南、陕北地区持续推进燃气锅炉低氮改造。 项目锅炉使用天然气，为清洁能源。锅炉采用低氮燃烧措施，可达标排放。 符合 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 本项目为热力生产和供应工程，不属于重污染企业。 符合 《渭南市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 工业企业深度治理行动。2023年底前市辖区内燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以下。 本项目为热力生产和供应工程，不属于重污染企业。项目锅炉使用天然气，为清洁能源。锅炉采用低氮燃烧措施，根据排污系数计算氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米，可达标排放。 符合 关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见（环环评〔2021〕45号） 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 项目不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目，符合相关法律法规。 符合 陕西省发展和改革委员会关于印发《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》的通知 一、“两高”项目是指高耗能、高排放项目。 二、未列入暂行目录的项目，前端原料使用煤气化装置生产的，按照“两高”项目管理。 三、“两高”项目管理暂行目录实行动态调整，后续国家对“两高”项目有明确规定的，从其规定。 根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录》，项目年消耗天然气633.6万m3/a，折标煤约8426.8吨，小于5万吨，不在陕西省“两高”项目管理暂行目录内。 符合 4、选址合理性 项目位于渭南市合阳县金水小区内，北至金水小区B区27#楼，东至空地，南至农田，西至金水小区B区31#楼。 项目评价范围内无风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区，不在陕西省生态保护红线划定范围内；运营期锅炉使用天然气，为清洁能源。锅炉经低氮燃烧器处理后废气经排气筒排放；锅炉排水及软化水经金水小区污水管网通过市政污水管网排入合阳县污水处理厂，采取措施后各类污染物均满足相关标准要求，对周围环境影响不大。 综上，运营期产生的各项污染物在采取相应防治措施后，均能达标排放，对环境的影响可以接受，建设单位在严格落实本报告提出的环保措施后，不会对周围环境产生较大影响，从环境保护角度分析，选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 项目由来 项目为合阳县金水小区供热工程，已于2018年11月建设完成，12月为金水小区提供采暖供热，期间未履行环境影响评价、竣工环境保护及排污许可手续手续。现根据环保相关要求补办环保手续。 2、项目基本概况 项目位于渭南市合阳县金水小区内，占地4320m2，购置4台20t燃气热水锅炉（用二备二），同时安装燃气锅炉及辅助设施（包括风机、锅炉管道及烟囱等），项目工程组成及建设内容见表2-1。 表2-1 工程组成一览表 工程类别 指标名称 主要工程内容 备注 主体工程 锅炉房 锅炉房位于金水小区内，占地4320m2，主要设备为4台20t燃气热水锅炉（用二备二），年用天然气633.6万m3。 已建 辅助工程 配电室 变压配电 已建 控制值班室 主要设置锅炉参数仪器仪表，配套人员办公 已建 公用工程 供水 依托金水小区市政给水管网 依托 供电 依托金水小区市政 依托 供气 天然气来源于合阳县福源石油天然气有限公司 依托 环保工程 废水治理 生活污水依托金水小区化粪池排入市政污水管网，最终排入合阳县污水处理厂处理；锅炉废水和软化水系统排水经金水小区污水管网排入市政污水管网，最终排入合阳县污水处理厂处理 依托 废气治理 锅炉安装低氮燃烧器，废气由4根18m高排气筒达标排放 已建 噪声治理 采用低噪声设备、变频系统、基础减振、柔性连接、墙体加装吸声材料、定期保养维护等 已建 固废处置 废离子交换树脂由厂家回收处置 已建 生活垃圾：按当地环卫部门规定处置 依托可行性分析 本项目供水、供电、供气、废水处理、消防设施等均依托均已建设施，综上，该项目依托设施可行。 3、主要生产单元、主要工艺、生产设备及设施参数 项目主要生产单元、主要工艺、生产设备及设施参数见表2-2。 表2-2 主要生产单元、主要工艺、生产设备及设施参数一览表 生产单元 主要工艺 主要生产设施 数量 设施参数 供热工程 供热 燃气热水锅炉 4台 锅炉型号：WNS14；额定热功率：14MW；最高出水温度：80℃，效率不低于96%，燃气耗量1100Nm3/h（用二备二） 低氮燃烧器 4台 OLG2000-FGR；功率：75KW（用二备二） 锅炉控制柜 4台 PLC控制 烟道 40米 管径900 壁式轴滤风机 4台 DFBZ-1-6.3（用二备二） 循环水泵 4台 （用二备二） 软水制备系统 1台 / 4、主要原辅材料 （1）主要原辅材料及能源用量 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3所示。 表2-3 主要原辅材及能源消耗一览表 序号 原辅材料名称 单位 用量 最大储存量/t 备注 燃料 1 天然气 万m3/a 633.6 / 合阳县福源石油天然气有限公司 辅料 1 离子交换树脂 t/a 0.2 0.2 外购 能源 1 水 m3/a 65204.12 / 市政供水 2 电 kW·h 300万 / 市政供电 （2）根据合阳县福源石油天然气有限公司提供资料，天然气组分及主要参数见表2-4。 表2-4 天然气组分及主要参数一览表 名称 参数 组分 CH4 C2H6 C3H8 iC4 nC4 C5 CO2 H2S 体积（%） 96.1 0.45 0.075 0.02 0.01 0.002 3.2 ≤20mg/Nm3 组分 N2 H2 O2 CO / / / / 体积（%） 0.076 0.009 微量 微量 / / / / 高位热值 38.7MJ/m3 9245kcal/m3 低位热值 34.82MJ/m3 8330kcal/m3 密度 0.76kg/Nm3 比重 0.589 运动粘度 13.91×10-6m2/s 爆炸极限 5.15~15.44% 5、给排水 项目用水由市政供水管网提供，用水包括锅炉用水和生活用水。 （1）给水 ①生活用水 本项目劳动定员6名，不在锅炉房食宿，结合本项目实际情况，项目办公生活用水参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）计算，办公生活用水定额按25m3/人·a计，项目年运行120天，则生活用水用量为1.25m3/d（150m3/a），项目不单独设置生活区，依托金水小区管理人员用水。 ②锅炉用水 本项目生产用水主要为锅炉用水。 本项目设置4台20.0t/h燃气热水锅炉（用二备二），锅炉每天运行24小时，一年运行120天左右。 参考《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010），热力网补水不应小于供热系统循环流量的2%。热水锅炉循环水量可按如下公式计算： G=0.86×Q/△t 式中： G—循环水量，t/h Q—热负荷，kw △t—供/回水温差，℃ 根据以上公式计算1台0.7MW热水锅炉按设计供/回水温差25℃计算锅炉循环水量为24m3/h。则本项目2台20t燃气热水锅炉运行时的循环水量为960m3/h。经核算，本项目循环水量为2764800m3/a（按锅炉均满负荷运行折算，年满负荷运行2880h），锅炉系统补水量按供热系统循环流量的2%计算，需补水55296m3/a。 ③软化设备制备用水 本项目全自动软水器制水率为85%，则锅炉运行耗水量为65054.12m3/a。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 ①职工生活污水产生系数为用水量的80%，生活污水量为120m3/a（1.0m3/d）。生活污水经金水小区化粪池预处理后进入市政污水管网最终由合阳县污水处理厂处理。 ②锅炉废水：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，燃气锅炉废水产生量为13.56t/万m3•原料。本项目锅炉耗气量为633.6万Nm3/a，则锅炉废水年排放量为8591.61m3/a。此锅炉废水中包含锅炉在运行过程中为减少炉体及管路水中水垢渣，保证其水质清洁度，需排出少量炉水及锅炉每年在非供暖季需将管道内及炉体的循环水一次性排出废水。 ③软化水系统排水 软水器制水时废水量为用水量的15%，则软水制备废水量为9758.12m3/a。 项目锅炉排污水、软化水废水排入金水小区污水管道，最终排入合阳县污水处理厂。 项目用水、排水情况如表2-5所示。 表2-5 项目用水排水情况一览表 单位：m3/a 用水排水类型 新鲜水 损耗量 循环量 回用水 排放量 排放去向 锅炉用水 / 46704.39 2764800 / 8591.61 金水小区污水管网 软化系统用水 65054.12 0 0 55296 9758.12 生活用水 150 30 0 0 120 化粪池 合计 65204.12 46734.39 2764800 55296 18469.73 / 图2-1 项目水平衡图（m3/a） 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员6人，无食宿，本项目工作制度为三班倒，每班工作时长8h/d，年工作天数为120d（计2880h），供暖期运行：每年的11月15日~次年的3月15日。 7、总平面布置 项目位于渭南市合阳县金水小区内，其中设置锅炉房、配电室、控制值班室等，总体布置合理，辅助设施配套齐全，功能分区明确。项目平面布置见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产排污环节 本项目设备间等土建工程已均随金水小区住宅楼主体同步建成，项目施工期主要为锅炉及配套设备的安装调试等。项目已于2018年11月建设完成，施工期产生废水、噪声和固体废物已随施工结束而消失。 运营期工艺流程及产排污环节 图2-2 项目工艺流程及产污环节图 软水制备工作原理，是用于去除水中钙离子、镁离子，制取软化水的离子交换器，组成水中硬度的钙、镁离子与软化器中的离子交换树脂进行交换，水中的钙、镁离子被钠离子交换，使水中不易形成碳酸盐垢及硫酸盐垢，从而获得软化水。软水制备过程会产生W1软水器废水，S1废离子交换树脂，N噪声等污染。 锅炉工艺：天然气经过专用管道进入燃气锅炉内燃烧，软化水加热成热水，热水经管道送至用户采暖，热水降温后循环至供暖房。该过程会产生G1锅炉烟气：SO2、NOx、颗粒物，W3锅炉废水，N噪声污染。 每年中的11月中旬至来年3月中旬为采暖季（4个月），共120天。项目供暖用水由全自动软水制备设备制取，均为软水。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目建设说明 根据现场勘查，本项目位于合阳县金水小区内，有配套的供水、供电、排水系统，属于合阳县金水小区供暖工程。 金水小区小区的供暖工程2017年之前为燃煤锅炉采暖，2018年为响应环保要求，拆除原有燃煤锅炉，委托陕西特立达环保设备有限公司建设燃气供热工程，项目建成后至今未发生投诉现象。 与项目有关的主要环境问题 ①项目未按照环保要求，办理排污许可、验收手续。 ②项目未按照环保要求，进行例行监测工作。 后续拟采取的措施 项目环评办理完成后，应按照环保要求及时办理相关的排污、验收手续，按照建立自行监测制度，根据环评要求开展自行监测（包括监测单位、监测内容、监测计划、监测因子、监测频次及监测资料管理）。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 项目位于渭南市合阳县金水小区内，根据环境功能区进行划分，项目所在地为二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）二级标准。根据陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日发布的《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，渭南市合阳县区域环境质量现状评价见表3-1。统计结果见下表所示。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 达标 NO2 年平均质量浓度 18 40 达标 PM10 年平均质量浓度 74 70 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 35 达标 CO 第95百分位浓度 1.6 4（mg/m3） 达标 O3 第90百分位浓度 160 160 达标 根据表3-1可知，环境空气基本污染物监测项目中，PM2.5、SO2、NO2年均浓度值、CO第95百分位浓度、O3第90百分位浓度年均未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，PM10年平均质量浓度高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，项目拟建地为大气环境质量非达标区。 2、声环境质量现状 2024年01月11日建设单位委托陕西晟达检测技术有限公司对项目地北侧敏感点金水小区B区27#楼居民楼声环境进行了监测，环境噪声监测结果见表3-3，监测点位见附图5。 （1）噪声监测分析方法及来源 表3-2 噪声监测分析方法来源 监测项目 分析方法 标准号 声环境 声环境质量标准 GB3096-2008 （2）噪声监测结果 表3-3 声环境质量现状监测结果 监测点位 测量值dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2024.1.11 昼间 夜间 昼间 夜间 项目北侧金水小区B区27号居民楼 54 50 60 50 由监测结果可以看出，项目周围敏感点声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准要求。 3、生态环境 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 4、地下水环境及土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中：“6.地下水、土壤环境，原则上不开展环境质量现状调查。”本项目运行过程中不存在地下水和土壤污染途径，故不对项目所在地地下水和土壤进行环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目环境保护目标见表3-4。 表3-4 环境保护目标一览表 保护目标名称 与建设项目厂界位置关系 保护内容（人数） 环境功能区 方位 距离（m） 金水小区A区 W 268 9000 环境空气二类功能区 金水小区B区 N 7 8000 金水小区C区 N 358 7000 秦晋商业广场 WN 456 100 水车头村 EN 498 1000 金水小区B区 N 7 8000 声环境二类功能区 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 本项运营期废气主要为锅炉废气，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉中排放限值及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的排放限值要求，见表3-5；根据《渭南市市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》中“鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米”的要求，企业积极响应渭南市大气污染治理专项行动，锅炉废气氮氧化物浓度执行30毫克/立方米的限值。 表3-5 废气排放标准（摘录） 类别 标准名称及级（类）别 污染因子 标准值 单位 限值 燃气锅炉燃气废气 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） 颗粒物 mg/m3 烟囱排放口 10 二氧化硫 mg/m3 20 氮氧化物 mg/m3 50 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 烟气黑度 林格曼黑度，级 ≦1 表3-6 《渭南市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（摘录） 类别 标准名称及级（类）别 污染因子 标准值 单位 限值 燃气锅炉燃气废气 《渭南市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 氮氧化物 mg/m3 烟囱排放口 30 废水 项目运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级规定，见表3-7、3-8。 表3-7 污水综合排放标准（摘录） 单位：mg/L 污染物 适用范围 三级标准 COD 其他排污单位 500 BOD5 300 SS 400 表3-8 污水排入城镇下水道水质标准（摘录） 序号 控制项目名称 单位 B级 1 总氮（以N计） mg/L 70 2 总磷（以P计） mg/L 8 3 NH3-N mg/L 45 噪声 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十四五”期间主要污染物排放总量控制计划》要求，“十四五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、VOCS、NOx，结合本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素综合考虑，则项目污染物排放总量控制因子为NOx、COD、NH3-N，建议申请指标为： 表3-10 建议项目总量控制指标 单位：t/a 控制因子 环评核算排放量 建议总量控制指标 NOx 1.92 1.92 COD 0.046 0.046 NH3-N 0.0053 0.0053 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期产生废水、噪声和固体废物已随施工结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 | 1、运营期废气 运营期废气主要为锅炉废气。 （1）污染物排放汇总 表4-1 项目运营期污染物产排情况一览表 产污环节 锅炉废气（单台20t/h的锅炉） 污染物种类 颗粒物 SO2 NOx 污染物产生量（t/a） 0.2535 0.1267 0.96 排放形式 有组织 治理设施 名称 清洁能源 低氮燃烧器 处理能力 11852.83m3/h / 收集效率 100% 100% 100% 去除效率 / / 30% 是否可行技术 是 是 是 污染物排放浓度（mg/m3） 7.42 3.71 28.14 污染物排放速率（kg/h） 0.088 0.044 0.3335 污染物排放量（t/a） 0.2535 0.1267 0.96 排放口基本情况 编号 DA001 名称 锅炉废气排放口 类型 主要排放口 地理坐标 110°08′52.54″，35°12′38.87″ 高度（m） 18 排气筒内径（m） 0.9 温度（℃） 70 排放标准（mg/m3） 10 20 50 是否达标 是 是 是 备注：DA001~DA004均为20t/h的锅炉排放口，污染物排放量均一致。 （2）源强核算 锅炉废气：本项目锅炉供暖运行期间，其主要污染物为颗粒物、SO2、NOx，本项目SO2、NOx锅炉废气源强计算参照产污系数法，根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《锅炉产排污量核算系数手册-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉》，颗粒物参考《环境保护实用数据手册》中表2-69产污系数，确定本项目锅炉废气污染物源强。 表4-2 工业锅炉工艺产污系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 污染物指标 单位 产污系数 蒸汽/热水/其他 天然气 室燃炉 工业废气量 标立方米/万立方米－原料 107753 氮氧化物 千克/万立方米-原料 3.03（低氮燃烧-国际领先） 二氧化硫 千克/万立方米-原料 0.02S 颗粒物 千克/万立方米-原料 0.8 注：①根据国家标准《天然气》（GB17820-2018），本项目所用一类天然气总硫量按20mg/m3天然气计算，即S=20； ②氮氧化物排放系数选取国际领先指标，按3.03kg/万Nm3-原料计。 项目设置4台20t/h天然气锅炉，用二备二（目前用的2#、3#锅炉）。 本次环评按最大负荷情况计算，天然气锅炉供热运行120天，每天工作24h，其中目前正在使用的2#20t/h锅炉天然气用量为316.8m3/a，根据系数计算得燃气废气量34136150.4Nm3/a（11852.83m3/h），颗粒物产污量0.2535t/a（0.088kg/h），SO2产污量0.1267t/a（0.044kg/h），NOx产污量0.96t/a（0.3335kg/h），废气经18m高排气筒排放（DA002）排放；目前正在使用的3#20t/h锅炉天然气用量为316.8m3/a，根据系数计算得燃气废气量34136150.4Nm3/a（11852.83m3/h），颗粒物产污量0.2535t/a（0.088kg/h），SO2产污量0.1267t/a（0.044kg/h），NOx产污量0.96t/a（0.3335kg/h），废气经18m高排气筒排放（DA003）排放。 根据计算，项目2#、3#锅炉同时满负荷运行的情况下，废气中颗粒物排放总量为0.507t/a，SO2排放总量为0.2534t/a，NOx排放总量为1.92t/a。 （3）达标情况 项目锅炉废气清洁燃料，并安装低氮燃烧器处理后通过4个18m高排气筒排放，经计算颗粒物排放浓度为7.42mg/m3，SO2排放浓度为3.71mg/m3，NOx排放浓度为28.14mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉排放标准限值要求，做到达标排放。 （4）项目废气污染物治理措施可行性分析 根据《排污许可申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）可行技术推荐： 表4-3 废气污染防治可行技术参照表 生产设施 废气产污节点名称 污染物项目 可行技术 燃气锅炉 烟气 二氧化硫 石灰石/石灰-石膏法、其他 氮氧化物 低氮燃烧、SCR法、低氨燃烧+SCR法、其他 颗粒物 / 本项目锅炉废气采用低氮燃烧器处理后排放。本项目采用低氮燃烧器利用烟气再循环技术从锅炉尾部抽取部分低温烟气，引到燃烧器进风口，与助燃空气混合后一起送入炉内，参与辅助燃烧和热动力流场整合。其核心是利用烟气所具有的低温低氧特点，将部分烟气再次喷入炉膛，降低炉膛内局部温度且形成局部还原性气氛，将生成的NOx还原，从而抑制NOx的生成，符合《排污许可申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中推荐的可行的污染防治措施。 （5）环境影响分析 项目位于二类环境空气质量功能区，周围环境保护目标主要为人群，项目地四周500米范围均存在敏感点。项目运营期废气采取的废气治理措施可行有效，可做到达标排放。项目废气排放对周围大气环境影响较小，不会改变环境功能区。 （6）排气筒高度符合性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定，“燃油、燃锅炉烟卤不低于8米”及“新建锅炉房的烟卤周围半径200m距离内有建筑物时，其烟卤应高出最高建筑物3m以上”。本项目锅炉房周边200m范围内最高建筑物为金水小区（26层高，每层按3m高计）为78m，理论上本项目需设置约81m以上的锅炉排气筒。经现场评估由于本项目建设单独锅炉房，排气筒未依附金水小区，为独立排气筒，设立情况主要依附于锅炉房底部构架，且排气筒高度高于锅炉房，越向上直径越小。依据《烟囱设计规范》（GB50051-2013）3.1的设计原则，考虑烟肉结构及其附属构件的极限状态，同时，从本项目锅炉房房顶承重，以及周边环境分析和烟卤实际建设可行性角度和安全角度考虑，本项目锅炉房排气筒设置18m，污染物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）天然气锅炉大气污染物排放浓度限值要求。 （7）监测要求 在运营期应对污染源按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 项目运营后的环境监测工作可委托有资质的监测单位进行，并做好监测数据的报告和存档，根据本项目运营期的环境污染特点与《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）的相关规定要求，则项目废气自行监测要求见表4-4。 表4-4 废气自行监测要求一览表 类别 污染源名称 监测 项目 监测点 位置 监测 点数 监测频率 标准 有组织废气 锅炉 烟气 NOX 排气筒（DA001~DA004）出口 2个（用二备二） 自动监测 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉排放限值中的标准限值要求 SO2 1次/季度 颗粒物 烟气黑度 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 2、运营期废水 运营期废水主要为生活污水、锅炉废水、软水系统制备废水。 （1）污染物产排情况汇总 项目废水产排污环节、类别、排放去向及污染防治设施等见表4-5，废水产生及排放情况见表4-6。 表4-5 废水产排污环节、类别、排放去向及污染防治设施一览表 产排污 环节 类别 污染物种类 治理设施 处理能力 治理工艺 治理效率 是否为可行技术 办公 生活污水 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总氮、总磷、pH 100m3/d 化粪池 / (是 (否 锅炉 锅炉排污水 含盐量 / / / (是 (否 软化水制备系统 软水制备废水 含盐量 / / / (是 (否 表4-6 废水产生及排放情况一览表 污染物 种类 污染物产生情况 废水 排放量 污染物排放情况 排放方式 排放去向 排放规律 产生浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） COD 450 0.054 120m3/a 383 0.046 间接排放 合阳县污水处理厂 排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 BOD5 220 0.0264 200 0.0240 NH3-N 45 0.0054 44 0.0053 SS 200 0.0240 140 0.0168 总氮 70 0.0084 70 0.0084 总磷 8 0.0010 8 0.0010 含盐量 30 0.5505 18349.73 m3/a 30 0.5505 （2）废水排放口基本情况 表4-7 废水排放口基本情况一览表 废水类别 污染物类别 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 生活污水 COD、BOD5、NH3-N、SS、总氮、总磷、pH 进入城市污水处理厂 连续排放、流量稳定 TW001 化粪池 静置、沉淀 DW001 是 (企业总排口 (雨水排口 (清净下水排放 (车间或车间设排放口 锅炉废水、软水制备废水 含盐量 进入城市污水处理厂 连续排放、流量稳定 / / / DW001 是 (企业总排口 (雨水排口 (清净下水排放 (车间或车间设排放口 （3）废水处理可行性分析 1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 ①化粪池 项目运营期生活污水依托金水小区化粪池预处理后经市政污水管网排至合阳县污水处理厂处理。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015~2003）规定“预处理的停留时间在12h~24h”，结合本项目污水总量计算可知，排入化粪池污水总量为1.0m3/d，金水小区化粪池容积能够满足本项目废水预处理要求。 ②锅炉废水、软化制备废水 项目锅炉废水、软化制备废水为清净下水，可直接依托金水小区污水管网经市政污水管网排入合阳县污水处理厂处理。 2）依托污水处理设施的环境可行性评价 合阳县污水处理厂位于位于合阳县城关街道办事处堡崖村，2010年运行后厂采用CASS污水处理工艺，污水处理厂设计水平年处理能力4.5万m3/d，处理后的尾水经苇子沟最终排入金水沟。 本项目位于金水小区内，在合阳县污水处理厂集水范围内。根据现场踏勘，本项目所在区域已经铺设污水管网。项目废水经化粪池处理后，废水中各污染因子可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准要求，可满足合阳县污水处理厂纳入水质要求，项目废水水质相对简单，污水排放量较小，不会对合阳县污水处理厂造成冲击。因此，项目废水排至合阳县污水处理厂可行。 综上所述，采取上述保障措施后，本项目污水对地表水体影响较小。污水处理措施在经济、技术角度上合理可行。 3、噪声 （1）噪声源强 运营期噪声主要为锅炉、循环泵、软水器、风机等设备运行产生的噪声，噪声产生及排放强度见表4-8。 表4-8 噪声源产生及排放强度一览表 单位dB（A） 序号 区域 噪声源 数量（台） 单台设备源强dB（A） 所有位置 降噪措施 降噪后合并噪声源强dB（A） 1 锅炉房 燃气热水锅炉 2 85 锅炉房 设备全部置于锅炉房内部，运行时关闭车间门窗；设备合理布局，加强设备维护。噪声削减量为20~30dB(A)。 69.8 2 风机 2 85 3 循环水泵 2 75 4 软水器 1 75 （2）降噪措施 ①选用行业内先进低噪声设备，从源头削减噪声； ②采取厂房隔声，安装双层隔声窗户，风机设置减振罩隔声； ③厂房合理布局，避免噪声设备集中放置； ④所有设备加强维护，确保设备处于良好的运转状态，并对设备进行定期的维修保养。 （3）达标可行性分析 1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）附录B典型行业噪声预测模型B.1工业噪声预测计算模型，工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 室内声源 ①计算室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Lpl—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时；Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—车间墙、窗的平均隔声量，dB（A），单层普通玻璃窗与墙组合，TL=25dB（A），双层玻璃窗与墙组合，TL=30dB（A）； 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 ②贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 2）预测结果 根据模式计算，项目建成后厂界及声环境保护目标噪声预测结果见表4-9。 表4-9 厂界及保护目标噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 噪声源 噪声源强 距离各厂界的距离（m）及贡献值dB（A） 项目 东 南 西 北 金水小区B区 （北侧） 昼间 夜间 锅炉房 69.8 距离 33.0 12.3 27.2 14.0 7 7 贡献值 39.4 48.0 41.1 46.8 41.3 41.3 叠加贡献值 - 39.4 48.0 41.1 46.8 43.3 43.3 背景值 - - - - - 54 50 预测值 - - - - - 54 50 是否达标 - 是 是 是 是 是 根据表4-9可知，运营期锅炉房厂界贡献值昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点处噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，运营期噪声对周围环境影响不大。 （4）噪声监测计划 项目噪声自行监测要求见表4-10所示。 表4-10 噪声自行监测要求一览表 序号 监测点位 监测频次 控制指标 1 四周厂界 季度/次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 2 敏感点（金水小区B区） 季度/次 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 4、固体废物 （1）产排情况 项目固体废物主要为废离子交换树脂、生活垃圾等，固体废物产生环节、属性及危险特性等见表4-11，排放量、贮存方式、利用处置方式及环境管理要求见表4-12。 表4-11 固体废物产生环节、属性及危险特性一览表 产生环节 名称 属性 废物代码 有毒有害物质名称 物理 性状 环境危险特性 软水系统制备软水 废离子交换树脂 一般固废 99 / 固态 / 办公生活 生活垃圾 生活垃圾 / / 固态 / 表4-12 固体废物排放量、贮存方式、利用处置方式及环境管理要求一览表 污染物 名称 产生量（t/a） 贮存 方式 处置方式 和去向 处置量（t/a） 环境管理要求 废离子交换树脂 0.067 / 由厂家回收处置 0.067 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定 生活垃圾 0.36 垃圾桶分类收集 按当地环卫部门规定处置 0.36 执行《城市生活垃圾管理办法》中的相关要求 本项目劳动定员6人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，年工作120天，则生活垃圾产生量约为0.36t/a。生活垃圾统一收集后交环卫部门处置。离子交换树脂需定期更换，一般约3年更换一次，废离子交换树脂产生量为0.2t，平均每年约0.067t/a，不在项目地储存，需要更换时直接交由厂界更换并回收处置。 因此，采取上述措施后，本项目产生的固体废物均采取了合理和安全的处置，处置率为100%，评价认为，项目产生的固体废物不会对项目所在地和周围环境产生二次不良影响。 5、地下水 本项目产生的锅炉废水、软水制备废水均为清净下水、生活污水产生量较少，污废水依托金水小区污水排水网，最终排入市政污水管网。项目不产生危废，不产生液体废物，锅炉房做一般防渗处理，因此不存在防渗层破损泄漏导致地下水污染。 6、土壤 项目为污染影响型项目，本项目运营期土壤污染主要影响源来自于大气沉降影响。本项目主要大气沉降型污染物为颗粒物，不涉及土壤污染重点污染物（镉、汞、砷铅、铬（六价）铜、镍、石油烃），土壤不会产生明显影响，本项目正常状况下排放的污染物基本不会对周围土壤环境产生影响。 7、环境风险 （1）风险调查 1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目主要原辅材料、中间产品、最终产品、污染物中涉及的风险物质为天然气。 项目使用的天然气是由合阳县福源石油天然气有限公司通过管道直接输送至锅炉房内，不储存。因此本项目所涉及的的风险物质最大储存量及临界量见表4-13。 表4-13 项目风险物质储存情况一览表 序号 类别 物质名称 储存位置 最大储存量 临界量 Q值 1 易燃 天然气（甲烷） 天然气管道 0.76（1小时在线量） 10 0.076 合计 0.076 根据上述计算结果；本项目Q=0.076＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中4.3评价工作等级划分，环境风险潜势为I时，按照附录A环境风险仅需进行简单分析即可。 生产设施风险识别 根据项目建设内容及工艺，项目运营期可能出现环境风险的主要装置见表4-14。 表4-14 项目主要环境风险装置表 序号 装置 风险因素 1 天然气运输管道 天然气泄漏遇明火发生爆炸事故污染大气，渗漏污染土壤及地下水 （2）危险物质及风险源可能影响途径 根据原辅料特性及项目工艺流程，项目可能引发的环境风险见表4-15。 表4-15 危险物质引发的环境风险类型表 序号 风险因素 转移途径及污染类型 1 天然气 遇明火后带来的火灾、爆炸等产生的大量有害气体对周围环境、工作人员的身体健康带来较大威胁 （3）环境风险防范措施 项目的主要环境风险为泄漏和燃烧产生的次生污染，应制定紧急应变程序和提供适当的应急设备，让员工能够迅速地做出正确的反应，以降低人员伤亡和财产损失： 天然气连接管线设计、施工、运营、管理、检验、修理和改造等严格执行《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《石油天然气管道安全规程》（SY6186-2007）、《天然气管道运行管理规范》（SY/T5922-2012）等规范要求执行，并采取以下措施进行防范： ①管线开挖施工前，严格按照设计规范及现场条件，确定管线走向，避开电力、给排水、电信等管线。 ②管道施工时应对施工材料加强质量检查，严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验，防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生。并由有关负责人签字后才能够进行埋管作业。 ③按规定进行设备维修、保养、更換易损及老化部件。加强自动控制系统的管理和控制，严格控制压力平衡，防止事故的发生。 ④严格进行普道防腐技术处理，加强阴极保护管理，防止管道腐蚀的发生，特别是在接口处应加强管道的防腐级别。 ⑤加强对管线阀门、泄漏检测报警系统检修维护保养工作，确保阀门、泄漏检测报警系统正常运行确保燃烧器燃气泄漏检测、燃气泄漏环境浓度检测、燃气总管快速切断阀控制的仪器正常运行。 ⑥加强防火安全管理：杜绝明火，凡进入锅炉房的人员一律严禁带火种，在锅炉房内需动用电焊、气焊作业时，严格根据动火审批程序办事，采取一切必要的预防措施，施工作业时车间专职安全员和主要领导要在现场监护，锅炉房内禁止堆放任何易燃物品和杂物。 ⑦采取防静电防爆措施：每年对天然气管道的静电和防雷接地装置以及电气设备的接地保护线进行检测，保证防火防爆安全装置完好，使静电和雷电能够及时得到地释放：采用防拳型照明、防爆仪表及其他防爆用电设备。 （4）环境风险评价结论 本项目潜在的危害较大的环境风险事故为：天然气发生火灾爆炸或泄漏。项目风险物质存储量较小，建设单位制定完善安全管理、降低风险规章制度，在管理、控制及监督、生产和维护方面采取成熟的降低事故风险的经验和措施。在落实各项措施的前提下，项目安全性将得到有效的保证，环境风险事故发生概率较小，环境风险属可接受水平。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气（DA001~DA004） | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 锅炉燃烧经自带低氮燃烧器后废气经18m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉排放限值；《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、总氮、总磷 | 依托金水小区化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
|  | 锅炉定期排污水、软化废水（DW001） | SS | 依托金水小区污水管网 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 合理布局、基础减振、厂房隔声等措施 | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 一般固废 | 废离子交换树脂 | 交给厂家回收利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求 |
|  | 生活垃圾 | 果皮、纸张等 | 垃圾桶分类收集后按当地环卫部门规定外运处置 | 执行《城市生活垃圾管理办法》中的相关要求 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对锅炉房地面进行硬化处理 |
| 生态保护 措施 | / |
| 环境风险防范措施 | 锅炉房设各类标识；定期巡查；设消防系统 |
| 其他环境管理要求 | 一、环境管理 1、环境管理内容 ①建立环境管理制度，落实环境保护责任； ②项目竣工后及时办理排污许可证，履行验收相关手续； ③建立自行监测制度，根据环评要求开展自行监测（包括监测单位、监测内容、监测计划、监测因子、监测频次及监测资料管理）； ④落实排污口规范化建设、排污许可制度、项目三同时制度及竣工验收制度。 2、环保投资 建设单位必须落实环保资金，切实用于废气治理、污水处理、噪声治理、固废处理等，本项目总投资727.8万元，经估算本项目建设用于环保方面的投资27.9万元，占本项目总投资的3.83%，具体见表5-1。 表5-1 环保投资一览表 项目 污染物 环保措施 投资（万元） 运 营 期 废气 锅炉废气 自带低氮燃烧器+18m高排气筒（DA001~DA004） 25.9 废水 锅炉废水、软化废水 金水小区污水管网（依托） / 噪声 设备噪声 选用低噪声设备，减振、隔音等措施 2.0 合计 27.9 |

# 结论

从环境保护角度分析，项目建设可行。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新代老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全场排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.507t/a |  | 0.507t/a |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.2534t/a |  | 0.2534t/a |  |
|  | NOx |  |  |  | 1.92t/a |  | 1.92t/a |  |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 120m3/a，18349.73m3/a |  | 120m3/a，18349.73m3/a |  |
|  | COD |  |  |  | 0.046t/a |  | 0.046t/a |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.0240t/a |  | 0.0240t/a |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0053t/a |  | 0.0053t/a |  |
|  | SS |  |  |  | 0.0168t/a |  | 0.0168t/a |  |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.0084t/a |  | 0.0084t/a |  |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.0010t/a |  | 0.0010t/a |  |
|  | 含盐量 |  |  |  | 0.5505t/a |  | 0.5505t/a |  |
| 一般工业固体废物 | 废离子交换树脂 |  |  |  | 0.067t/a |  | 0.067t/a |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 0.36t/a |  | 0.36t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目地